* KOROZYON

Metal ve çevresi arasında meydana gelen bir olaydır. Bir metal su içinde çözündüğünde korozyon olayı oluşur. Korozyona metal yüzeyde oluşan elektrotlar (anyonik ve katyonik alanlar) arası elektrik akımı sebep olur. Elektrot bölgeler çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilir. (Bazen metalin özelliğinden, bazen metal yüzeyindeki suyun özelliğinden dolayı) suyun içinde bulunan iyonlar suyu elektriği ileten bir duruma getirirler. Negatif yüklü iyonlar anoda ve pozitif yüklü katyonlar katoda hareket ederler. İyonların ilgili elektrotlar  üzerinde  yığılımı, bu noktalarda yer alan diğer reaksiyonlarla sınırlıdır.

Metal elektron vererek anot bölgede çözünmeye başlar, elektronlar metal içinde katoda gider ve burada kimyasal reaksiyonlar verirler. Böylelikle metal üzerinde bir başka elektrik potansiyeli oluşur. Elektronların transferini içeren başlıca elektrot reaksiyonları şu şekildedir;

Anot      :        Fe0   ------>  Fe+2   +  2  e-                           (Oksidasyon)

Katot      :       2   e-   +    2 H2O       ------>   H2   +  2 OH-

Ortamda çözünmüş oksijen varsa katot reaksiyonu :

2  e-   +   H2O   +  1/2   O2   ------>   2   OH-   (Redüksiyon) olur.

Bu sebeple oksijenle ve oksijen olmaksızın aynı miktarda  OH- iyonu oluşur ve alkali durum etkili olur. Oksijenin etkisi aşağıda reaksiyonun yer aldığı katotda kritik bir şekilde görülür.

2   Fe+2   +    H2O   +  1/2    O2   ------>    2  Fe+3  +   2OH-

Fe (+2) iyonları Fe (+3) iyonlarına yükseltgenir ve su ile reaksiyona girerek çözünmez  Fe(OH)3   bileşiğini oluşturur.

Fe +3   +   3 H2O       ------->   Fe(OH)3   +    3  H+

Genel sonuç bu noktada asit durumu meydana getiren  H+  iyonlarının oluşmasıdır.

2  F e+2   +      5  H2O   +  1/2  O2   ------>   2  Fe (OH)3   +    4 H+

Asitlik demirin çözünme hızını arttırır ve anot-katot bölgeler arasında yüksek bir potansiyel oluşturur.

Kazanda, genellikle karbonat ve bikarbonat alkalinitesinin parçalanmasıyla karbondioksit oluşur.

2 HCO3- + ISI -----> CO3= + CO2  +  H2O

CO3=  + H2O + ISI -------> 2 OH-  + CO2  

CO2   ile de aynı şekilde asidik bir ortam oluşturur.

CO2    +   H2O     --------->  H2CO3

Fe0    +    2  H+  +  2 HCO3=  ----->   Fe(HCO3)2     +     H+

4 Fe(HCO3)  +  O2   --------> 2 Fe2O3    +  8 CO2   +  4 H2O

Oksijensiz ortamda ;

FeHCO3  +    2   H2O     ------->    Fe(OH)3     +   H2CO3

Metalin çözünme hızı alkalite, sertlik, pH değeri ile ters orantılı ve çözünmüş oksijen, karbondioksit miktarları, sıcaklık, suyun akış hızı ile doğru orantılıdır.

Başlıca korozyon tipleri üç grup altında toplanabilir.

- Gaz korozyonu

- Pil korozyonu

- Alkali ve asit korozyonu

* Gaz korozyonu :  Suda çözünmüş gazların sebep olduğu korozyon şeklidir. En önemli korozif gazlar oksijen ve karbondioksittir. Bunların oluşturduğu korozyon metal yüzeylerini gözenekli bir hale getirir. Kazanlarda gaz korozyonunun önlenmesi iki şekilde olur.

- Degazör ile

- Kimyasal şartlandırma ile

- Oksijen ve karbondioksit ile kombine,

2 Fe  +  O2  + 4 H+  ------> 2 Fe+2    +  2  H2O

4 Fe+2  +  O2  + 4 H+  -------> 4 Fe+3  + 2  H2O

4 Fe (HCO3)2  + O2   ---------> 2 Fe2O3   + 4 H2O  + 8 CO2  

- Amonyak (NH3)

Cu  +  ½ O2   -------->  CuO   (metal yüzeyi kaplar.)

2 Cu2O  +  O2  --------> 4 CuO

CuO  +  4 NH3  + H2O  ---------->  Cu (NH3)4+2    +   2  OH-

CuO  +  4 NH4OH        -----------> Cu(NH3)4(OH)2  + 3 H2O

Özellikle pH 8,5 altında ve 9,2 üstünde saldırganlık artmaktadır.

-  Kükürtdioksit (SO2 ) ve hidrojen sülfür (H2 S)

Na2SO3   +   H2O   --------->  SO2    +   2  NaOH        (42 kg/cm2 – 40 Atm)

4 Na2SO3  + 2 H2O  ---------->  3 Na2SO4   +  2  NaOH  +  H2S 

Bu nedenle sülfit kullanım limiti max 60 kg/cm2  dir.

Önlemi, sistemlerde nötralize edici ve film yapıcı aminler, oksijen tutucu ve metal pasivatörleri kullanmaktır.

- Degazör ile:  Suyun içinde tutulmuş gazların dışarı atılması amacı ile kullanılan ünitedir. Temel prensip 80 C'de besi suyu içine buhar verilerek gazların sıvı fazdan  buhar faza geçmeleri ve dışarı atılmaları şeklindedir. Degazörler max. verimle (%80-85) çalışmaları halinde bile bir miktar (%15-20) oksijen kazana girmektedir. Degazör çalışma temperatürü 102 – 105 C olup, genellikle yurdumuzda çeşitli problemler nedeniyle bu temperatüre ulaşılamamaktadır. Bu düşük sıcaklık ise degazörün su içinde daha fazla oksijen çözmesine neden olmaktadır.

- Kimyasal şartlandırma ile:  Korozif gazların, kazan içinde etkisiz hale getirilmeleri amacı ile suya sodyum sülfit, hidrazin, morfolin gibi bir takım katkı maddeleri ilave edilir. Düşük sıcaklıkta sülfit ile reaksiyon çok yavaştır. Fakat katalitik miktarlarda bakır tuzları ilavesi ile hızlandırılabilir. Yüksek basınçlı kazanlarda oksijen tutucu olarak hidrazin kullanımı artmaktadır. Fakat kanserojen olması nedeniyle son derece dikkatli bir kullanım gerektirir.

- Oksijen Gidericiler

* Sülfit :    Na2SO3     Sodyum sülfit                     Alkali      pH  8 – 9

NaHSO3    Sodyum bisülfit                  Zayıf asidik

NaS2O5     Sodyum metabisülfit           Zayıf asidik

Na2SO3     +   ½ O2  ------->  Na2SO4

Na2SO3     +   2 H2O  -----  2 NaOH   +   H2SO3    <------>  2 H2O   +  SO3

# SİSTEMLERDE SÜLFİT LİMİTLERİ

| # KAZAN BASINCI |  | AKTİF SO3 ppm |
| --- | --- | --- |
| # BAR | PSİ |  |
| 10 | 150 | 30 – 60 |
| 20 | 300 | 30 – 40 |
| 40 | 600 | 20 – 30 |
| 60 | 900 | 10 – 15 |
| 80 | 1200 | # KULLANILMAZ |
| 100 | 1500 | # KULLANILMAZ |

* Hidrazin : N2H4

Kanserojen olduğu kanıtlanmış olup, bakır üzerinde korozif etkisi vardır.

N2H4    +  O2   ------->  N2   +  2  H2O

2 Cu2O  + O2    ------> 4 CuO

4 CuO   + N2H4  -----> 2 Cu2O   + 2 H2O  +  N2

* Karbohidrazid : (N,N – Diaminoüre)

NH2 -  NH – C – NH – NH2           Dekompozisyon temperatürü 153 – 154 C



O

154C

(H2N – NH)2 CO   +  H2O   ---------->   2 N2H4   + CO2

(H2N – NH)2 CO   +  2 O2  --------->  2 N2    +   3 H2O  +  CO2

* DEHA : (Dietilhidroksilamin)

4 (CH3 CH2)2 NOH  +  9  O2  ----------> 8 CH3COOH  + 2  N2  +  6  H2O

Demir ile,

2 (CH3 - CH2)2NOH + 27 Fe2O3 ----> 18 Fe3O4 + 4 CH3COOH + N2  + 3 H2O

Bakır ile,

2 (CH3 - CH2)2NOH + 18 CuO ----> 9 Cu2O  +  4 CH3COOH +  N2  + 3 H2O

* Hidrokinon

OH                                            O

+  O2  -------->                           +   H2O2

OH                                            O

O

+  x  O2   + 2 OH-   -------> Geçiş ürünü   -------> CO3=    +   x  H2O

O

* D.Eritorbik asit :  (İzoaskorbik asit)  (C6H8O6)

* MEKO : (Metiletilketoksim)

2 (CH3)( CH3 CH2) C=NOH  + O2 --------> 2 (CH3)(CH3CH2)C=O  +  N2O  + H2O

Demir ile,

2 (H3C)(H3C-H2C)C=NOH + 6 Fe2O3  4 Fe3O4 + 2 (H3C)(H3C-H2C)C=O + N2O + H2O

Bakır ile,

2 (H3C)(H3C-H2C)C=NOH + 4 CuO  2 Cu2O + 2 (H3C)(H3C-H2C)C=O + N2O + H2O

# DEĞİŞİK OKSİJEN TUTUCULARIN BAĞIL UÇUCULUK ORANLARI

| OKSİJEN TUTUCU | TİPİK DAĞILIM ORANI | STANDART DAĞILIM ORANI |
| --- | --- | --- |
| Sülfit | 0,0 | 0,0 |
| Hidrazin | 0,02 | 0,1 |
| Eritorbik asit | 0,0 | 0,0 |
| Karbohidrazid | 0,0 | 0,0 |
| Hidrokinon | 0,0 | 0,0 |
| Dietilhidroksilamin | 5,4 | 1,3 |
| Metiletilketoksim | 9,8 | 2,2 |

* Pil korozyonu : Aynı ortamdaki iki farklı metal veya alaşımın temasından ortaya çıkan korozyon şeklidir. İki metal yan yana geldiğinde potansiyel farkı bir akım oluşturur. Metallerden biri anot,diğeri katot haline gelir. Anot metal hızla aşınarak korozyon oluşur.

- Oksijen ile,

4 Fe + 6 H2O + 3 O2 --------> 4 Fe (OH)3

2 Fe (OH)3  ---------> Fe2O3  +  3 H2O

* Asit - Alkali korozyonu :  Asit korozyonu çok düşük pH derecesine sahip olan , yani asidik sularda ortaya çıkan korozyondur. Asitlerin H iyonları ortamın elektriksel iletkenliğinin artmasına ve korozyon ürünlerinin erimelerine sebep olur. pH değeri ne kadar düşükse  korozyon o denli hızlıdır. Çeliğin korozyonu, özellikle yüksek sıcaklıklarda asit miktarı arttıkça hızlanır. Bu nedenle kazan besi suyunda belirli bir minimum pH değerinin korunması gereklidir. Asit korozyonu metal yüzeyini muntazam olarak aşındırır. Çözünmez kalsiyum fosfat çökeleği elde etmek için pH yeteri kadar yüksek  tutulmalıdır. Bununla birlikte eğer pH çok artarsa yüksek basınçlı kazanlarda korozyon hızlanabilir.

Alkalite kontrolü sadece pH derecesini içermez, titre edilebilir alkaliteyi içerir. Alkalite sınırları basınç ve diğer şartlara bağlıdır. Alkalite ve sıcaklık arttıkça yüksek basınçlı kazanlarda kostik  korozyon (çatlama) meydana geldiğinden yüksek alkalite istenmez. Kostik etkiyi en aza indirmek için gereken şartlandırma yöntemleri şunlardır;

Tanen, Lignin, fosfonat, polimer, polyamin gibi organik bileşiklerin kullanılması, ham su yapısına uygun kimyasal şartlandırma yapılması, kazan suyunda pH ve alkalite kontrolü.

* Karbonik asit korozyonu

Fe     +  2  H2CO3      ---------->  Fe+2

* Magnezyum klorürün asit etkisi

MgCl2  +  2  H2O  +  ISI  --------->  Mg(OH)2    +  2 HCl

Fe0  +  2  HCl  -------->  FeCl2  +  H2 

* Kostik korozyon

2 Fe  +  2  NaOH  +  2  H2O  -------> 2  NaFeO2  +  3  H2  

Fe3O4   Fe2O3  +  FeO

Fe2O3  +  2  NaOH    2 NaFeO2  +  H2O

FeO    +  2  NaOH     Na2FeO2   +  H2O

Sonuç olarak kazanda ve bağlı kondens devresinde korozyonun önlenmesi için iyi bir su kontrolu ile sistemin kontrol altında tutulması, sistem ve su şartlarına uygun teknolojik olarak yeni, insan sağlığına ve çevre için zararsız kimyasal şartlandırmanın yapılması gereklidir.

Bu konuda son teknolojik gelişmeler polyaminlerin ve uygun polyamin türevi malzemelerin kullanımını gündeme getirmiştir. Konu ile ilgili olarak uçucu aminler kullanılmaktadır. Bunlar :

- Oksijen giderici,

- Film yapıcı,

- Korozif gaz absorbanı,

- Nötralize edici, aminler olarak sınıflandırılabilir.

UÇUCU ALKALİ KİMYASALLARIN DAĞILIM ORANLARI

| KİMYASAL MADDE | DAĞILIM ORANI | DAĞILIM ORANI |
| --- | --- | --- |
|  | 0 psig | 600 psig |
| Morfolin | 0,4:1 | 1,3:1 |
| Siklohegzilamin | 4,0:1 | 6,6:1 |
| Dietilaminoetanol | 1,7:1 | 3,8:1 |
| Amonyak | 10,0:1 | 4,2:1 |
| 2-amino-2-metil-1-propanol | 0,1:1 | 0,8:1 |

UÇUCU AMİNLERİN DEGAZÖRDEKİ KAYIPLARI

| AMİNLER | DEGAZÖR KAYBI (%) |
| --- | --- |
| Morfolin | 1,0 |
| Siklohegzilamin | 1,7 |
| Dietilaminoetanol | 3,0 |
| 2-amino-2-metil-1-propanol | 0,5 |

KONDENS KİMYASALLARININ FDA LİMİTLERİ

| KİMYASAL MADDE | FDA BUHAR LİMİTİ, ppm* |
| --- | --- |
| Morfolin | 10,0 |
| Siklohegzilamin | 10,0 |
| Dietilaminoetanol | 15,0 |
| Amonyak | limitsiz |
| 2-amino-2-metil-1-propanol | 0,0 |
| Oktadesilamin | 3,0 |
| Soya amin | 0,0 |

* Toplam amin konsantrasyonu buharda 25 ppm den fazla olamaz. Ancak her amin için verilen limitler aşılamaz.

* Film yapıcı aminler : Film yapıcı aminlerin koruması metal yüzeyler ile korozif yapıdaki kondensat arasında ıslanmayan organik bir film oluşturularak ardaki temasın kaldırılması ile sağlanır. Şartlandırma seviyesi karbon dioksit ve oksijen konsantrasyonuna bağlı değildir. Saf amin  miktarı aktif olarak 1 – 3 ppm olarak kullanılmalıdır.

Film yapıcı amin bileşiği olarak 10 – 18 karbonlu ve düzgün zincirli yüksek molekül ağırlıklı aminler veya amin tuzları kullanılır. Bunlar:

- Oktadesilamin

- Heksadsilamin

- Dioktadesilamin

- Etoksilesoyaamin gibi.

DEĞİŞİK OKSİJEN TUTUCULARIN LD50 DEĞERLERİ

| OKSİJEN TUTUCU | ORAL LD50 (Fare mg/kg) | YORUM |
| --- | --- | --- |
| Hidrazin | 60 | Kanserojen |
| Eritorbik asit | 518** | Genellikle zararsız (GRAS) |
| Karbohidrazid | 167** | Kanserojen |
| Hidrokinon | 320 | Mutajen |
| Dietilhidroksilamin | 2150 | Orta toksik |
| Metiletilketoksim | 2400 – 3700 | Zayıf toksik |

* Oral LD50 – Farede, mg/kg, askorbik asit için.

** LD – LO – Farede, mg/kg, karbohidrazid için.

Kamil EMİROSMANOĞLU

Tek.Müd.Kim.Müh.

TEMMUZ 2001