TEKNİK BÜLTEN

İNORGANİK (FOSFAT) ŞARTLANDIRMASI İLE ALL- ORGANIC

(FOSFANAT – POLİMER) ŞARTLANDIRMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

TARİHÇE :

Dünyada 1970'li yılların ortalarından itibaren gelişen enerji dar boğazı ve buna bağlı olarak enerjinin pahalı elde edilmesi nedeniyle ısı santral işletmelerinde enerjinin daha iyi korunabilmesi için daha az blöf ihtiyacı gösteren sistemler aranmaya başlanmış olup, önce EDTA, NTA bağlı şartlandırma sistemleri geliştirilmiş olup, bu iyon bağlayıcılarının daha sonra sakıncaları görülmüş, 1980'li yıllardan itibaren buhar kazanlarında All-organic şartlandırmaya gidilerek kazanda inorganik şartlandırmanın enerji kullanımı üzerine yapmış olduğu olumsuz etkiler ortadan kaldırılmıştır. Yumuşak suyla beslenen sistemlerde All-organic şartlandırma yapıldığı takdirde blöf oranı % 0.5 - 1.5 arasında gerçekleşecektir. İnorganik şartlandırma kazanda fazla blöf nedenidir.  Özellikle sülfit dünyada zorunlu olmadıkça kullanılmayan (bazı gıda işletmeleri hariç) bir oksijen tutucu olup, buhar fazına geçmediği için  işletmelerde kullanılması tavsiye edilmez ve bu teknoloji işletmeye ek masraflar açar. Bunun nedeni buhar ve kondens hatlarını koruyamaması (buhar fazına geçmediği için) ve inorganik olması nedeniyle kazanda bol miktarda blöfe neden olmasıdır. Ayrıca kazanda sülfat yükünün artmasına da neden olmaktadır.

İnorganik şartlandırmada kullanılan polyfosfatlar bozunduğunda kışır önleme özelliğini kaybeder ve daha kötüsü ortamda fosfat kışırına yol açacak ortofosfatlar ortaya çıkar. Bu durumla, pratikte polyfosfat uygulaması yapılan buhar kazanlarında sık sık karşılaşılır. Özellikle aşırı sertlik kaçağı olan ve yüksek dozlama yapılan kazan ısı transfer yüzeylerinde kalsiyum fosfat çökmesi çoğu zaman ortaya çıkar.    İnorganik  fosfat  uygulamalarında  ısı  trasfer  yüzeylerinde  kalsiyumhidroksiyapatit - Ca10(PO4)6(OH)2 ve bazik magnezyum fosfat - Mg3(PO4)2.Mg(OH)2 oluşumu, çelat uygulamalarında ise çelatların kazan metaline olan korozif etkileri ve ekonomik olmayan kullanım miktarları dolayısı ile günümüz teknolojisinde terkedilmektedirler. Organofosfonatlar ise ısı etkisiyle bozunarak  herhangi bir yapı oluşturmadığından ve kazan metaline herhangi bir olumsuz etkisi olmadığından tercih edilen uygulamalardan birisi olmuştur.

*ALL-ORGANİC ŞARTLANDIRMADA KULLANILAN ORGANOFOSFANATLARIN VE POLYMERLERİN ÖZELLİKLERİ:

Organofosfonatların ve polymer malzemelerin birlikte ve doğru kullanımı halinde kendilerine has özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

- Çelat yapması, (sequestration) özelliği

Stokiometrik konsantrasyonlarda kullanıldıkları takdirde metal iyonları ile kompleks yaparak kontrol altında tutarlar.

- Dispersiyon ve topaklanmayı önleme özelliği

Askıdaki katı maddeleri disperse ederler ve kristal büyümesini bozarlar. Böylece çamur yapısıda değişikliğe uğrar.

- Kışır önleme özelliği

Stokiometrik oranların çok altında,yani çok düşük konsantrasyonlarda (0 - 5 ppm gibi) tipik kışır yapılarının oluşmasını önlerler. Bu threshold etki olarak tanımlanır.

- Hidrolitik kararlılıkları

Sulu çözeltilerde,yüksek sıcaklık ve geniş pH aralıklarında (pH > 5) parçalanmaya karşı yüksek dirençleri vardır.

- Suda yüksek çözünürlüğe sahiptirler.

- Alüminyum ve çelikte korozyon önlemesi etkisi gösterirler.

- Çok düşük dozlarda dahi, sulu çözeltilerde miktar kontrolü ve ayarlaması yapılabilir.

- Diğer kışır ve korozyon inhibitörleri ile kullanıldığında sinerjistik etki gösterir.

- Çevre korumaca kabul edilmiştir. Toksikolojik özelliği iyidir. Özellikle şeker gibi  bazı gıda maddeleri içinde direkt olarak kullanılmaktadırlar.

|  |  | ALL-ORGANİC ŞARTLANDIRMA KONTROL LİMİTLERİ | İNORGANİK ŞARTLANDIRMA KONTROL LİMİTLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| (H) TOPLAM SERTLİK | Fr | 0 - 0.5 | 0 - 0.5 |
| (P) ALKALİTE | mg/lt CaCO3 |  | MAX. 650 |
| (M) ALKALİTE | mg/lt CaCO3 |  | MAX. 950 |
| PH |  | 10.5 – 12.0 | 10.5 - 11.5 |
| İLETKENLİK | S/cm | MAX. 10.000 | MAX. 6.000 |
| KLORÜR(C1)- | mg/lt Cl | MAX. 1.000 | MAX. 500 |
| SİLİS(SiO2)-2 | mg/lt SiO2 | Katsayıya Göre | MAX. 150 |
| SÜLFAT (SO4)-2 | mg/lt SO4 | Katsayıya Göre | MAX. 250 |
| TOPLAM DEMİR(Fe) | mg/lt Fe+2,Fe+3 | Katsayıya Göre |  |
| AKTİF FOSFONAT | mg/lt PO4 | 10 - 15 |  |
| POLYAKRİLAT(DİSP) | mg/lt PAA | 10 - 15 |  |
| POLYAMİN | mg/lt PA | 0.1 - 0.2 |  |
| FOSFAT(PO4)-3 | mg/lt PO4 | MAX.10 | 30 - 60 |
| SÜLFİT (SO3)-2 | mg/lt SO3 | - | 20 - 40 |

Yukarıdaki kontrol limitlerinden de anlaşılacağı  gibi all-organic şartlandırma limitleri daha geniştir. Ayrıca inorganik maddelerin kazan suyu üzerine yapmış olduğu baskıyı  organik maddeler yapmadığı için kazanda daha geniş ve daha rahat çalışma imkanı sağlarlar. Şartlandırmada kullanılan organik maddeler blöf nedeni değillerdir. Suyun yapısını bozmazlar.

Yukarıdaki kontrol limitleri dahilinde mümkün olduğunca yüksek değerlerde çalışmak, işletmeye blöf fazlalığı nedeniyle kazandan doğabilecek enerji kayıplarının en aza indirir. Yani en az blöf yapmayı sağlar. Yalnızca verilen limitlere göre (6000 – 10000) blöf, % 67 oranında azalacaktır.

Firmamızın ürettiği  kazan kampaundunun içinde bulunan uçucu aminler ( BKS 101 F hariç) buhar fazına geçerek kondensle beraber kondens deposuna dönerler. Bu esnada karbondioksit ve oksijen ile mücadele ettikleri gibi; buhar ve kondens pH değerini korozif bölgeden uzaklaştırırlar.