SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA

Kim.Müh.Kamil EMİROSMANOĞLU

Su kimyasal olarak iki atom hidrojen ve bir atom oksijenin birleşmesi ile meydana gelmiştir.

H2    +  1/2   O2   ------>   H2O + ISI    ( Q = 57,798 kal / mol  gr)

Reaksiyon sonucu ortaya çıkan ısı suyun oluşum ısısıdır. Kimyaca H2O şeklinde ifade edilen su doğada saf halde bulunmaz. Saf su çok iyi bir çözücüdür. Bir destilasyon olayı görünümünde olan, suyun buharlaşıp tekrar yoğunlaşarak yağmur meydana gelmesi olayı ile saf su yapısında yağmur suyu oluşur. Oluşan bu su öncelikle atmosferde bulunan gazları çözerek saflığını yitirir.  Atmosferde  bulunan O2 ve CO2 yanında sanayi gazları (SO2 vd.) da su tarafından çözülerek , suyun saflığı yeryüzüne inmeden önemli ölçüde kaybedilmiş olur. Su yeryüzünde temasta olduğu ortamdan birçok maddeyi de bünyesine alır. Suya  çözünme yolu ile katılan bu kirlilik yanında biyolojik yaşam ve çevre kirliliği nedeni ile karışan atıklar ve süspans katı taneciklerde suyu kirleten faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Suyu kirleten faktörleri incelediğimizde suyun elde edildiği kaynak ve ortamın özelliğine göre farklı yapı gösterecektir. Suyun kullanım amacına göre yapısının tam bilinmesi ve istenmeyen unsurların giderilmesi gereği vardır. Teknolojinin vazgeçilmez unsurlarından olan su doğadan elde edildiği şeklinde kullanılmaz. Suyun   bünyesinde taşıdığı kirlilikten arıtılması ünite özelliğine göre hazırlanması gereği vardır.

SUYUN TANIMINDA KULLANILAN TERİMLER :

a)SERTLİK : Su iyi bir çözücü olduğundan geçtiği ortamda karşılaştığı tuzları çözerek bünyesine alır. Böylelikle suda Ca+2, Mg+2, Fe+2 gibi iyonların varlığı suya sertlik olarak adlandırılan bir özelliği verir. Sertlik erecesi (+2) değerlikli minerallerin CaCO3 veya CaO cinsinden ifadesidir. En çok kullanılan  sertlik derecesi birimi Fransız sertliğidir. 1 Fr sertlik derecesi  1 lt suda çözünmüş 10 mg CaCO3' ı belirtir.

10 mg/lt CaCO3  (ppm)   = 1 Fr

Diğer  bir sertlik derecesi de Alman sertlik derecesidir. (dH)

1 dH sertlik derecesi 1 lt suda çözünmüş 10 mg CaO belirtir.

1  Fr = 0.56 dH

Sertlik genel olarak tuzların yapısına göre şu şekilde sınıflandırılabilir.

a) Geçici sertlik                    b) Kalıcı sertlik

GEÇİCİ SERTLİK : Geçici sertlik, suda çözünmüş Ca ve Mg bikarbonatların varlığını belirler. Bu sertlik basit olarak kaynatma  ile giderilebilir. Isı ile bikarbonat tuzları  bozunarak suda çözünmeyen CaCO3 oluşturur. Böylelikle sertlik yapıcı katyonlar çökerek CO2 şeklinde ortamdan ayrılır.

Ca (HCO3 )2       -----> CaCO3    +     CO2     +    H2O

KALICI SERTLİK : Suyun kaynatılması  ile giderilmeyen sertlik olarak tanımlanır. Sertlik veren katyonların bikarbonat dışında CI , SO4 , NO3 vb. gibi anyonlarla verdiği tuzlar kalıcı sertliği meydana getirir.  Geçici ve kalıcı sertliğin hepsi birden sertlik bütününü oluşturur  ve  TOPLAM SERTLİK olarak adlandırılır.

b) ALKALİTE : Alkalite suyun bazlık ögelerinin bir ölçümüdür. Suyun  kuvvetli asitleri nötürleştirme kabiliyeti olarak tanımlanır. Sudaki toplam alkaliliği, genel olarak  OH, CO3 ve HCO3 iyonları oluşturur. Uygun sınırlar içinde alkalite sıhhi bir ölçüme sahip değildir.  Fakat koagülasyon, yumuşatma ve korozyon ile ilgili olarak çok önemlidir. Sudaki toplam alkaliliğin tayininde iki temel unsur kullanılır.

a) Fenolftalein alkalitesi (P)              b) Toplam alkalite (M)

a) FENOLFTALEİN ALKALİTESİ  (P) : Alkalilik asitleri nötürleştirme kabiliyeti olduğundan bir suyun alkaliliğini ölçmek için kuvvetli asit eriyikleri kullanılır.  Asit  ile titrasyonun ilk aşamasında fenolftalein indikatörü kullanılır. Bu indikatörle asit alanı pH=8.3' ün altındadır ve alkali alanı bu değerin üstüdür. Fenolftalein ilavesi ile pembe renk alan su (numune) asit ilavesi ile renksizleştiği an pH 8.3 'dür. Bu an sudaki OH iyonlarının  tamamı ve CO3 iyonlarının yarısı nötürleştirilir. Böylece fenolftalein kullanılarak bulunan ilk aşama alkaliliğe, fenolftalein alkaliliği adı verilir.

b) TOPLAM ALKALİTE (M) : P  alkalitenin belirlenmesinden sonra suya metiloraj  indikatörü ilave edilir. Su sarı renk alır ve titrasyona bu noktadan devam edilir. Bu indikatörle asit alan pH 8.3 - 4.6 arasıdır. Sarı renk oraj renge dönüştüğü andaki suyun pH'ı 4.6 kabul edilerek asit damlatılması durdurulur. Metiloranj kullanılanılarak bulunan alkaliteye toplam alkalite adı verilir.

Aşağıdaki şekilde metiloranj ve fenolftalein ile belirlenen bikarbonat,karbonat,hidroksil alkalite ilişkisi açıklanmıştır.

|  |  |  | pH |  | # Renk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OH Alkalitesi |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | Alkali pH |
| CO3 Alkalitesi |  |  |  | 10 |  | Pembe |  |  |  |  |
| HCO3 Alkalitesi |  | yok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 |  | yok |  | 9.4 |  |  |  | Fenolftalein |  |  |
| CO3 Alkalitesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCO3 Alkalitesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OH Alkalitesi |  | yok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 |  | yok |  | 8.3 |  | Renksiz |  |  |  |  |
| HCO3 Alkalitesi CO2 CO3 Alkalitesi |  | yok |  | 7.8 7.0 5.0 4.6 |  | Oranj |  | Nötr |  |  |
| Mineral asitler |  |  |  | 4 3.1 |  | Kırmızı |  | Metiloranj |  | Asidik pH |

Titrasyon sonucunda elde edilen değerlerle alkaliteyi oluşturan OH, HCO3 ve CO3 iyonlarının konsantasyonları şöyle bulunur.

| TEST SONUÇLARI | OH-1 | CO3-2 | HCO3-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| P = O | 0 | 0 | M |
| P  ½ M | 0 | 2 P | M - 2 P |
| P = ½ M | 0 | 2 P | 0 |
| P  ½ M | 2 P - M | 2 (M - P) | 0 |
| P = M | M | 0 | 0 |

ÖRNEK : Numunede  P   Alkalite  15  ppm

M  Alkalite  25  ppm

P Alkalite, M alkalitenın yarısından büyük olduğundan, sonuç tablodaki 4. sıra ile uygunluk gösterir.

OH-1 = 2 P – M  =  2 x 15 - 25 = 5 ppm;     CO3-2  = 2 ( M – P )  =  2 ( 25 – 15 ) = 20 ppm

Sonuçta OH ve CO3 iyonları konsantrasyonlarının toplam alkaliteye eşit olduğu görülür.

c) pH :  Suyun pH derecesi, su içindeki hidrojen iyonları konsantrasyonunu gösterir. Su çok zayıf bir şekilde kendisini oluşturan H ve OH iyonlarına ayrışır.

HOH   -----> H+  + OH -

Yapılan ölçümler 1 lt saf suyun sadece  1/107  gr   hidrojen iyonu içerdiğini gösterir. Kullanım güçlüğünden dolayı böyle bir kesir yerine  tam bir  sayı oluşturmak için ,  hidrojen iyonu konsantrasyonunun (-) logaritması alınarak ph değeri düzenlenmiştir. Bu durumda;

pH  =   -  log  H +           pH =  -  log 10- 7      pH  =  7

Bu sebeple saf suyun pH değeri 7'dir. Saf su içinde OH iyonu konsantrasyonu H iyonu konsantrasyonuna eşittir ve

pOH  =  -  log  OH-                       pOH  =  - log  10 -7          pOH  =  7

pH  +  pOH  =  14   (sabit)    bağıntısı vardır.

Suda çözünmüş tuzlar, asitler, bazlar, asit oksitler suyun pH derecesinin değişmesine sebep olurlar. Ancak yinede her zaman pH + pOH = 14 değeri sabit kalır. pH değeri 7 olan sular nötr karekter gösterir. pH değerinin 7 ' nin altına düşmesi ortama asit, üzerine çıkması ise alkali özellik verir. Burada şunu söylememiz gereklidir. pH değeri suyun asitlik veya alkalilik değeri demek değildir. Asidite ve alkalite suyun nötürleştireceği alkalilik veya asitlik kapasitesidir . Alkalite ve asidite deyimleri bize sudaki HCO3, CO3, OH gibi alkali, SO4, CI, NO3 gibi asit köklerinin miktarı hakkında bilgi verir.  Oysa pH değeri yalnızca ortamdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunu gösterecektir.

Yapılan su analizlerinde pH değerinin kontrolu aşağıdaki amaçlar için yapılır;

1- Korozyonun önlenmesi

2- Kazan suyu şartlandırmasının kontrolü

3- Koagülasyonda kullanılacak malzemelerin hesaplanması

4- Yaşama ortamını bozarak sudaki hayvansal ve bitkisel çoğalmayı kontrol etmek

d) RENK VE BULANIKLIK : Saf halde su renksizdir. suyun rengi içinde bulunan yabancı maddelerden ileri gelir. Bu maddeler organik ve inorganik olmak üzere iki grupta incelenebilir. Suyun rengi, suda askıda bulunan katı maddeler uzaklaştırıldıktan sonra bulunan " Gerçek renk "  ve gerçek renkle birlikte askıda bulunan katı maddelerin sebep olduğu " Görünen renk "  olmak üzere ikiye  ayrılır. Renk, renk veren maddelerin ağırlığının bir ölçüsü değil, onların renk üretme özelliğinin bir ölçüsü olduğundan ppm olarak  değil birim olarak ölçülür. Standart birim bir potasyum-hegza-kloroplatinat ve kobalt klorür çözeltisindeki 1 mg/lt platinin sebep olduğu renk derecesidir.  Renk giderilmesi , içme suyu ve bir işletme ünitesinin verimi açısından önemlidir.

Bulanıklık suyun ışığı direkt olarak geçirmeme, dağıtma ve absorbe etme özelliği olarak tanımlanabilir. Suyun bulanıklığı  su içinde askı halde bulunan kil,organik maddeler, mikroskopik organizmalar, çökelmiş haldeki kalsiyum karbonat, alüminyum hidroksit veya benzer haldeki maddelerin miktarı, cinsleri,dağılımı, incelik derecesi ve ışığı absorbe etme kabiliyetine bağlıdır. Bu sebeple ppm olarak değil birim olarak ölçülür. Standart  bulanıklık birimi 1 mg SiO2' nin 1 lt saf suda oluşturduğu bulanıklık olarak tanımlanır.

e) İLETKENLİK VE TDS (Total dissolved solids) : Suda çözünmüş tuzlar suyun elektriksel iletkenliğini arttırırlar. Suyun elektriksel iletkenliğinin ölçülmesi içinde çözünmüş bulunan tuzların miktarı hakkında bilgi verir ve demineralize su üretiminin kontrolünde ve kazan suyunun kontrolünde önemli bir faktördür.

TDS değeri suda çözünmüş  bulunan toplam katı madde miktarını gösterir. Belirli bir hacimde alınan su ısıtılıp buharlaştırıldığında geriye kalan kuru madde suyun içinde çözünmüş katı miktarını belirler. TDS değerinin belirlenmesi suların korozyon ve kışır oluşturma kabiliyetinin anlaşılması ve suların şartlandırılmasında kullanılacak kimyasalların miktarlarının tayini açısından önemlidir.

SU HAZIRLAMA

İnsanlar yada doğa tarafından kirletilmiş doğal sulardaki kirletici maddelerin uzaklaştırılması, kullanacağımız suyun fiziksel ve kimyasal olarak prosesimize uygun hale getirilmesi gereklidir. Bu işlemler genel olarak ;

Çökeltme, koagülasyon, filtrasyon, adsorpsiyon, havalandırma, iyon  değiştirme , oksidasyon, distilasyon gibi başlıklar altında toplanabilir.

1) FİZİKSEL TASVİYE

a)KOAGÜLASYON :  Suda bulanıklık oluşturan maddeleri uzaklaştırmak için en çok kullanılan işlemlerden biridir. Suda askıdaki katı maddeler, boyut olarak, çabuk çöken kalın materyallerden kimyasal katkı kullanmadıkça çökmeyecek olan çok ince materyallere varan bir dağılım içindedir. Çok küçük taneciklerin çökelmesini kolaylaştırmak için suya ilave edilen kimyasal maddelere koagülant ve bu maddelerin suya ilave edilişi ile etkili hale sokulmalarından  oluşan bir seri kimyasal ve mekanik işleme koagülasyon denir.Koagülasyonu etkileyen faktörleri pH, bulanıklık, suyun kimyasal yapısı, koagülant tipi sıcaklık ve karıştırma şartları olarak sıralayabiliriz.

* Koagülant maddeler : Koagülant maddeler genel olarak iki grupta toplanır.

1)  Koagülasyon maddeleri              2) Koagülasyon yardımcıları

Koagülasyon maddeleri :

Alüminyum sülfat                Al2(SO4)3

Demir  II  Sülfat                  FeSO4  .  7 H2 O

Demir  III  Sülfat                 Fe2 (SO4)3

Demir III klorür                   FeCI3

Sodyum alümünat               Na2 Al2 O4

Koagülasyon Yardımcıları : Kendileri koagülant olmadıkları halde bir koagülant madde ile birlikte kullanıldıklarında bu işleme yardım eden maddelerdir. Kil,kalsit,polyelektrolitler,aktif silika,kireç vb.

b) FİLTRASYON : Filtrasyon sudaki askı halde bulunan katı maddelerin uzaklaştırabilmesi için, suyun gözenekli bir ortamdan geçirilmesi olarak tanımlanır. Kullanılan filtreleri dört ayrı tipte incelemek mümkündür.

1- Yavaş kum filtreleri    			(5 m3/m2/h altında)

2- Hızlı kum filtreleri      				(5 m3/m2/h)

3- Kapalı (basınçlı)tip hızlı kum filtreleri   	(5 - 8 m3/m2/h)

4- Diatomat  filtreler         			(2.5 - 5 m/h)

c) KİREÇ - SODA METODU İLE SERTLİK GİDERME: Bu işlem suda sertlik oluşturan çözünmüş Ca ve Mg tuzlarının soda ve kireç kullanılarak hemen hemen çözünmez bileşikler halinde çöktürülmesi ile sertlik giderilmesidir. Bu işlemde yer alan reaksiyonlar aşağıda gösterilmiştir. Koyu yazılı bileşikler çökelek oluşturanları göstermektedir.

CO 2      +        Ca  (OH)2    -------->    CaCO3    +        H2O                     	(1)

Ca (HCO3 )2    +        Ca(OH )2     --------> 2 CaCO3    +     2H2O                            	(2)

Mg (HCO3)2       +       Ca(OH)2       -------->    CaCO3      +    MgCO3    +    2H2O    	(3)

MgCO3       +        Ca(OH)2      --------->   Mg(OH)2  +   CaCO3                          	(4)

MgSO4       +         Ca(OH)2     -------->    Mg(OH)2  +   CaSO4                            	(5)

CaSO4        +         Na2CO3      -------->     CaCO3      +    Na2SO4                         	(6)

Kireç soda yumuşatması yapılan tesisler 4 grup altında toplanabilir.

1- Klasik tip

2- Pıhtı temaslı tip

3- Katalitik tip

4- Kesintili çalışan tip

Reaktör çıkış suyu özellikleri : Bu işlem ile son sertliği 0 olan bir su yapılamaz . Çünkü Mg(OH)2 ve CaCO3 az da olsa su içinde çözünür. Mg(OH)2   9 mg/lt,  CaCO3 ise  17 mg/lt çözünürlüğe sahiptir. Bu sebeple

9 + 17 = 26 mg/lt sertlikten daha az yumuşak su elde edilemez. Ayrıca su Mg(OH)2   ve  CaCO3 ile aşırı doymuş bir durumdadır. Çıkış suyu ham sudan daha fazla alkaliteye sahip olacaktır. (pH = 10 - 11)

d) DEMİR - MANGAN GİDERME :  Suda demir mangan metallerinin çökeltilerinin bulunması suyu bulandırdığı ve görünümü değiştirdiği için suda istenmez.  Çökeleklerin yığılması borularda korozyona neden olacaktır. Ayrıca bu metallerin suda bulunması sistemde mikroorganizmaların üremesine neden olacaktır. Bu bakterilerin çoğalarak yığılması boruların kapasitesini düşürür, pompalarda arızalara neden olur. Bu metallerin özellikle suda 1 mg/lt 'nin üzerinde ise suya madeni bir tat verirler. Fe ve Mn giderilmesi suda çözünmüş bileşiklerinin yükseltgenerek çözülmeyen bileşikler haline dönüştürülmesi şeklindedir. Fe ve Mn bileşiklerinin erime miktarı ve buna bağlı olarak bileşik oluşturma kabiliyeti pH derecesine bağlıdır.

Fe ve Mn gidermede  genellikle üç metot uygulanır :

1- Çökelek oluşturma ve filtrasyon

2- İyon değiştirme

- Polyfosfatlarla Stabilizasyon

e) KATYONİK TASVİYE :  Sularda sertliğin giderilmesi amacı ile yapılan katyonik tasviye işlemi Ca, Mg gibi katyonların,  suya sertlik vermeyen Na iyonları ile yer değiştirmesi işlemidir.

İyon değiştirici reçinelerin kapasitesi : İyon değiştirici reçinelerin kapasitesi 1 lt 'sinin yumuşattığı sertlik miktarıdır. Reçinenin kapasitesine göre,ne miktarda su yumuşatabileceği aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Q  =   V  .  P                                                 *  Q = Yumuşatılan su hacmi  (m3)

C                                                    *  V  = Reçine miktarı     (lt)

*  P  = Reçine kapasitesi    (gr  CaCO3/lt   reçine)

*  C  = Sertlik     (ppm  CaCO3)

Reçinenin toplam iyon değiştirme kapasitesi işletme şartlarında çeşitli faktörlerden etkilenir ve bu etkilenen kapasite işletme kapasitesi olarak adlandırılır. Reçine kapasitesini etkileyen faktörler şunlardır.

1- İyon değiştirici materyalin yapısı

2- Suyun geçiş hızı

3- Suyun kimyasal yapısı

4- Kullanılan rejenerant miktarı

5- Rejenerasyon metodu

6- İstenilen arıtım derecesi

İyon değişimi sırasında sertlik meydana getiren bileşiklerle aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşir.

Ca (HCO3) 2             +         Na2   R        -------->   CaR     + 2 NaHCO3

Ca SO4                     +          Na2  R        -------->   CaR     +    Na2SO4

Mg (HCO3 )2            +           Na2  R         ------->   MgR    + 2 NaHCO3

MgSO 4                     +           Na2  R         ------->   MgR    +     Na2 SO4

İyon değiştiricide Na iyonları tamamen tükendiğinde artık bir yumuşatma yapılmayacaktır. Bu durumda reçineyi tekrar çalışır hale getirmek için rejenerasyon işlemi yapılması gereklidir. İyon değiştiriciyi yeniden Na formuna çeviren işleme rejenerasyon adı verilir.  Rejenerasyonda genellikle NaCI kullanılır.

Ca      R         +        2    NaCI        ------->      CaCI2        +        Na  R

Mg      R         +        2   NaCI        ------->      MgCI2       +       Na  R

İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELERİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNİN İNCELENMESİ

SODYUM FORMUNDA KATYON DEĞİŞTİRİCİ

HİDROJEN FORMUNDA KATYON DEĞİŞTİRİCİ

(KUVVETLİ ASİDİK)

HİDROKSİT FORMUNDA ANYON DEĞİŞTİRİCİ

(KUVVETLİ BAZİK)

HİDROJEN FORMUNDA KATYON DEĞİŞTİRİCİ

(ZAYIF ASİDİK)

HİDROKSİT FORMUNDA ANYON DEĞİŞTİRİCİ

(ZAYIF  BAZİK)

KLOROİD FORMUNDA ANYON DEĞİŞTİRİCİ

(KUVVETLİ BAZİK)

KIŞIR :

Suyun özelliklerini belirtirken çok iyi bir çözücü olduğunu kullanım alanına gelinceye kadar temasta olduğu ortamdaki çözünebilen tuzları çözerek bünyesine aldığını belirtmiş , çözünen tuzlardan (+2) değerlikli metal tuzlarının sertlik olarak tanımladığımız özelliği verdiğini ifade etmiştik.

Buhar, kaynar su, kızgın su kazanları ile soğutma suyu devrelerinde ısı etkisi ile sudaki sertliğin ısı transfer yüzeylerinde çökmesi sonucu (KIŞIR) adını verdiğimiz birikim oluşur. Isı transfer yüzeylerinde oluşan kışır izolasyon etkisi göstererek ısının yeterince suya transfer edilmesini güçleştirmektedir. Böylece yakıttan elde edilen enerjinin büyük bir bölümü suya trasfer olmadan bacadan atılmaktadır.

Kışırın ısı transfer yüzeylerine etkisi ;

| KIŞIR KALINLIĞI (mm) | YAKIT KAYBI (%) | KAYNAK |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,6 | UNV. ILLINOIS |
| 0,8 | 0,9 | Pr.BECKINRIDGES |
| 1,2 | 16 | Pr.LAVES |
| 1,5 | 15 | Pr.BECKINRIDGES |
| 1,8 | 13 | Pr.GÜLDENER |
| 3,85 | 15,7 | UNV. ILLINOIS |
| 6 | 25 | MANUELE GULNAS |
| 6 | 35 | Pr.GÜLDENER |
| 6 | 50 | Pr.WILSON |
| 13 | 60 | MANUELE GULNAS |

Yukarıdaki değerlerin kışırın yapısına bağlı olarak artacağı da göz ardı edilmemelidir. Bu değerleri bir grafikte incelersek aşağıdaki sonuçları görürüz.

1 mm kalınlığındaki kışır tabakasının, kışırın yapısına bağlı olarak ortalama % 5 - 8 yakıt kaybına neden olacağı bilindiğinden konunun önemi açıktır.

En küçük örneğimizi kalorifer devrelerinden alarak, termik santrallere kadar genişlettiğimizde kışır nedeni ile uğranılan yakıt kaybının büyüklüğü ortaya çıkacaktır.

Kışır nedeni ile karşılaşılan yakıt kaybı enerji maliyetini arttırdığı gibi malzeme amortisman ömrünü de etkilemektedir. Güç ısı trasferi nedeni ile metalde tavlanmalar olacak, sistemde  onarımı gerektireçek  mekanik arızalar yanında  şok olayları ile can emniyetini de tehlikeye sokacaktır.

Soğutma suyu devrelerinde eşanjörler, reaktör soğutma ceketleri, serpantinler,motor blok soğutma devreleri ve radyatörlerin de meydana gelen kışır soğutma verimini düşürecektir. Kışır miktarı zamanla soğutmanın yetmemesine , sistemde sirkülasyonun durmasına yol açacaktır.

İşletmelerde soğutma veriminin düşmesine çözüm olarak debiyi arttırma yolu seçilmekte, bağlı olarak  ikinci pompa devreye verilmektedir. Buda soğutma sirkülasyonu için harcanan elektrik enerjisinin iki kat artması demektir.

Kışır problemi ve bunun sonucu olan enerji kayıpları ihmal edilemez boyutlarda olduğu için gerekli önlemler in alınması zorunludur. Bu amaçla yapılacak işlemleri aşağıda kısaca sunmak istiyoruz.

a) OLUMUŞ KIŞIRIN KİMYASAL TEMİZLİĞİ : İşletmenin çalışmaya başlaması ile gerekli tedbirler alınmamış yada eksik ıslah sistemi sonucu kışır oluşmuştur. Öncelikle oluşmuş bu kışırın kimyasal temizliği gereklidir. Yapılacak temizlik işlemi tüm ısı transfer yüzeylerinde homojen bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Mekanik temizlik işleminin tüm ünitelerde uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle işlemin kimyasal metot ile yapılması zorunludur. Yapılacak kimyasal temizlik işleminde oluşmuş kışırın yapısı,sistemin özellikleri dikkate alınmalı uygulamada sistemdeki metallerin zarar görmemesine dikkat edilmelidir.

b) Sistemin yeni olması veya sistemin kimyasal temizlik işlemi ile temizlenmiş olması halinde gerekli önlemlerin alınması ile sistemde kışır oluşumu  önlenmelidir.

* KOROZYON

Metal ve çevresi arasında meydana gelen bir olaydır. Bir metal su içinde çözündüğünde korozyon olayı oluşur. Korozyona metal yüzeyde oluşan elektrotlar (anyonik ve katyonik alanlar) arası elektrik akımı sebep olur. Elektrot bölgeler çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilir. (Bazen metalin özelliğinden, bazen metal yüzeyindeki suyun özelliğinden dolayı) suyun içinde bulunan iyonlar suyu elektriği ileten bir durumu getirirler. Negatif yüklü iyonlar anoda ve pozitif yüklü katyonlar katoda hareket ederler. İyonların ilgili elektrot lar  üzerinde  yığılımı, bu noktalarda yer alan diğer reaksiyonlarla sınırlıdır.

Metal elektron vererek anot bölgede çözünmeye başlar, elektronlar metal içinde katoda gider ve burada kimyasal reaksiyonlar verirler. Böylelikle metal üzerinde bir başka elektrik potansiyeli oluşur. Elektronların transferini içeren başlıca elektrot reaksiyonları şu şekildedir;

Anot      :        Fe    ------>  Fe+2   +  2  e-

Katot      :       2   e-   +     H2O       ------>   H2   +  2 OH-

Ortamda çözünmüş oksijen varsa katot reaksiyonu :

2  e-   +   H2O   +  1/2   O2   ------>   2   OH-   olur.

Bu sebeple oksijenle ve oksijen olmaksızın aynı miktarda  OH- iyonu oluşur ve alkali durum etkili olur. Oksijenin etkisi aşağıda reaksiyonun yer aldığı katotda kritik bir şekilde görülür.

2   Fe+2   +    H2O   +  1/2    O2   ------>    2  Fe+3  +   2OH-

Fe (+2) iyonları Fe (+3) iyonlarına yükseltgenir ve su ile reaksiyona girerek çözünmez  Fe(OH)3   bileşiğini oluşturur.

Fe +3   +   3 H2O       ------->   Fe(OH)3   +    3  H+

Genel sonuç bu noktada asit durumu meydana getiren  H+  iyonlarının oluşmasıdır.

2  F e+2   +      5  H2O   +  1/2  O2   ------>   2  Fe (OH)3   +    4 H+

Asitlik demirin çözünme hızını arttırır ve anot-katot bölgeler arasında yüksek bir potansiyel oluşturur.

CO2   ile de aynı şekilde asidik bir ortam oluşturur.

2    Fe    +    2   H2CO3    ----->  2  FeCO3     +     2  H2

2   FeCO3  +    5   H2O  +  1/2 O2 -----> 2 Fe(OH)3   +   2 H2CO3

Oksijensiz ortamda ;

FeCO3  +    2   H2O     ------->    Fe(OH)3     +   H2CO3

Metalin çözünme hızı alkalite,sertlik ,pH değeri ile ters orantılı ve çözünmüş oksijen, karbondioksit miktarları, sıcaklık, suyun akış hızı ile doğru orantılıdır.

Başlıca korozyon tipleri üç grup altında toplanabilir.

- Gaz korozyonu

- Pil korozyonu

- Alkali ve asit korozyonu

* Gaz korozyonu :  Suda çözünmüş gazların sebep olduğu korozyon şeklidir. En önemli korozif gazlar oksijen ve karbondioksittir. Bunların oluşturduğu korozyon metal yüzeylerini gözenekli bir hale getirir. Kazanlarda gaz korozyonunun önlenmesi iki şekilde olur.

- Degazör ile

- Kimyasal şartlandırma ile

- Degazör ile:  Suyun içinde tutulmuş gazların dışarı atılması amacı ile kullanılan ünitedir. Temel prensip 80 C'de besi suyu içine buhar verilerek gazların sıvı fazdan  buhar faza geçmeleri ve dışarı atılmaları şeklindedir. Degazörler max. verimle (%80) çalışmaları halinde bile bir miktar (%20) oksijen kazana girmektedir.

- Kimyasal şartlandırma ile:  Korozif gazların, kazan içinde etkisiz hale getirilmeleri amacı ile suya sodyum sülfit, hidrazin, morfolin gibi bir takım katkı maddeleri ilave edilir. Düşük sıcaklıkta sülfit ile reaksiyon çok yavaştır. Fakat katalitik miktarlarda bakır tuzları ilavesi ile hızlandırılabilir. Yüksek basınçlı kazanlarda oksijen tutucu olarak hidrazin kullanımı artmaktadır. Fakat son derece dikkatli bir kullanım gerektirir.

* Pil korozyonu : Aynı ortamdaki iki farklı metal veya alaşımın temasından ortaya çıkan korozyon şeklidir. İki metal yan yana geldiğinde potansiyel farkı bir akım oluşturur. Metallerden biri anot,diğeri katot haline gelir. Anot metal hızla aşınarak korozyon oluşur.

* Asit - Alkali korozyonu :  Asit korozyonu çok düşük pH derecesine sahip olan , yani asidik sularda ortaya çıkan korozyondur. Asitlerin H iyonları ortamın elektriksel iiletkenliğinin artmasına ve korozyon ürünlerinin erimelerine sebep olur. pH değeri ne kadar düşükse  korozyon o denli hızlıdır. Çeliğin korozyonu, özellikle yüksek sıcaklıklarda asit miktarı arttıkça hızlanır. Bu nedenle kazan besi suyunda belirli bir minimum pH değerinin korunması gereklidir. Asit korozyonu metal yüzeyini muntazam olarak aşındırır. Çözünmez kalsiyum fosfat çökeleği elde etmek için pH yeteri kadar yüksek  tutulmalıdır. Bununla birlikte eğer pH çok artarsa yüksek basınçlı kazanlarda korozyon hızlanabilir.

Alkalite kontrolü sadece pH derecesini içermez, titre edilebilir alkaliteyi içerir. Alkalite sınırları basınç ve diğer şartlara bağlıdır. Alkalite ve sıcaklık arttıkça yüksek basınçlı kazanlarda kostik  korozyon (çatlama) meydana geldiğinden yüksek alkalite istenmez. Kostik etkiyi en aza indirmek için gereken şartlandırma yöntemleri şunlardır;

Tanen,Lignin ve diğer organik bileşiklerin kullanılması, ham su yapısına uygun kimyasal şartlandırma yapılması, kazan suyunda pH ve alkalite kontrolü.

* KÖPÜRME :

Bünyesinde doğal olarak çözünmüş organik ve inorganik maddeler ile iç ve dış ıslah sonucu meydana gelmiş maddeler bulunduran sıcak kazan suyu önemli derecede köpük problemine sebep olur. Köpürme, katı ve sıvı unsurlar buharla birlikte sürüklendiği için istenmez. Buharın bu şekilde kirlenmesi süper ısıtıcılarda, türbinlerde ve buhar sisteminin diğer kısımlarında birikintiler oluşturabilir. Sistemde sıcaklık düşmesine neden olur.

Köpürme, kazan suyundaki toplam katı miktarının blöf vasıtası ile belirli seviyeler altında tutularak en aza indirilmesi ve kazan suyu kimyasal şartlandırma maddeleri içinde uygun antifoam maddelerin kullanılması ile önlenebilir.

* KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMASI

Kullanılan suyun niteliğinden dolayı kazanlarda çalışmayı zorlaştırıcı, kazan verimini düşürücü ve sistemin imal edildiği metali aşındırıcı bir takım problemlerle karşılaşılır.

Kazanlar ve buhar sistemlerinde karşılaşılan suyla ilgili problemleri hafifletmek, kullanılan suyun şartlandırılması ile mümkündür. Bu işlem ya su kazan girmeden önce, ya kazanın içinde veya ikisi birlikte olmak üzere yapılmaktadır.

Kazan suyu dış ıslahı önceki bölümlerde anlatılan yöntemlerle yapılmaktadır. Genellikle suyun yumuşak  su veya saf su yapısına getirilmesi teknolojik amaçla kullanımda yeterli değildir. Teknolojik amaçla kullanılacak su, kullanım ünitesinin özelliğine göre hazırlanmalıdır. Bu da suyun bir takım kimyasal katkı maddeleri ile şartlandırılması  ile gerçekleşir.

* KİMYASAL KATKI MADDELERİ : Kazan suyu şartlandırmasında kullanılan kimyasal katkı maddelerini  ve fonksiyonlarını kısaca inceleyelim.

- Fosfatlar: Suyun kazan içinde sertliğinin giderilmesi için suda iyi çözünen sodyum tuzları kullanılır. Fosfat anyonları suda sertlik oluşturan  kalsiyum iyonları ile yumuşak bir bileşik meydana getirerek kazanın dibine çöker.

2    PO4-3    +   3   Ca +2       ------>    Ca3  (PO4)2

Bu çökelek kışır oluşturmaz ve zaman zaman blöf yolu ile istemden dışarı atılmalıdır. En çok kullanılan fosfat bileşikleri şunlardır;

Fosforik   asit                                   	     	H 3  PO4  (%85)                      	(%82,4 PO4)

Mono sodyum fosfat           			NaH2 PO4 . H2O               	(% 51,4 P2O5)

Di sodyum fosfat                                          	Na2 HPO4 . 12   H2O           	(% 19,8 P2O5)

Tri sodyum fosfat                                          	Na3 PO4   .  12  H2O           	(%18,7  P2O5)

Meta fosfat (Susuz)                           		NaPO3				(% 69 P2O5)

Hegza meta sodyum fosfat                             	(NaPO3)6

Sodyum tripoli fosfat                                	Na5 P3O10

İstenilen çökelekleri elde etmek için fosfat ilavesi ve alkalite dikkatle belirlenmeli ve kontrol edilmelidir. Fosfat dozajı kalsiyumu çöktürecek ve bir miktar artık fosfat konsantrasyonunu ortamda sağlayacak kadar ortamda yeterli olmalıdır. Dozaj artık fosfat konsantrasyonuna göre ayarlanır. Ayrıca kazanda blöf rejimi iyi tesbit edilmeli ve uygulanmalıdır. Çünkü oluşan fosfat çamuru uzun süre kazandan atılmazsa  kazan içindeki doğal sirkülasyon ile taşınarak borular ve külhan üzerinde kavrularak çözünmesi çok güç fosfat kışırlarını  oluşturabilir.

- Kostik soda (NaOH) : Besleme suyu damıtma veya deiyonizasyon sistemi ile hazırlandığı takdirde suyun pH ve alkalitesini arttırmak için kullanılır. Sertlik gidermede etkilidir.

- Sodyum karbonat (Na2CO3) : Kostik soda ile aynı amaçla kullanılır.

- Sodyum sülfit (Na2SO3) : Kazan suyundaki oksijeni bünyesine alarak uzaklaştırır. Dolayısı ile gaz korozyonunu önler.

2   Na2 SO3  +   O2     ------>     2   Na2SO4

1 gr oksijen için 16 gr   Na2 SO3 .7 H2O   gereklidir.

- Sodyum   Nitrit  (NaNO2)  : Bu malzeme ile sadece  çelik  materyalin  korozyona karşı korunması sağlanır. Yalnız kullanıldığında dökme demir ve demir olmayan metallere etkin bir koruma sağlamaz. Çelik kazanlarda 1500-2000 ppm'lik min.konsantrasyonda kullanılır.

- Film yapıcı aminler : Su buharı içinde çözülmüş oksijen ve karbondioksit gazlarının buhar hatlarında sebep olduğu korozyonu önlemek amacıyla kullanılır. Bu malzemeler doğrudan buhar hatlarına dozlanabilir. Burada buharlaşarak subuharı ile birlikte taşınır ve metal üzerinde koruyucu bir film tabakası oluştururlar. Böylelikle korozif gazların etkisi min. indirilmiş olur. Bu amaçla uzun zincirli aminler kullanılır.

- Nötralize aminler : Kazan besi suyuna yada doğrudan buhar hattına dozlanır. Buharlaşarak subuharına karışır  ve  sudaki gazları nötralize ederler. Bunlar kondensat ile kazana geri dönerek tekrar buharlaşırlar. Nötralize aminler normal olarak kondensatta pH değerinin 9 olmasını sağlayacak oranda katılırlar.

- Amonyak tuzları : Çok yüksek basınçlı kazanlarda alkaliliği düşürmek için kullanılırlar.. Genellikle amonyum sülfat ve amonyum  fosfat kullanılır. Kullanım miktarıları stokiometriktir.

- Organafosfanatlar  :  Kazan suyu şartlandırmada kullanılan yeni geliştirilen organik fosfat bileşikleridir.  Hidrolitik kararlılıkları kışır önleme kabiliyetleri, çelat yapıcı özellikleri ve dispersiyon etkileri ile geniş kullanım alanı bulmuşlardır. Özellikle ekonomik olmaları ve kazan suyuna ilave iletkenlik yüklememeleri tercih nedeni olmasını sağlamıştır. Ayrıca diğer kazan suyu şartlandırma maddeleri ile birlikte kullanıldıklarında sinerjistik etki gösterirler. Kışır oluşmuş kazanlarda uygulandıklarında, kışırın kristal yapısını bozarak dağılmasına neden oldukları görülmüştür. Kazanda herhangi bir çamur oluşumuna neden olmazlar.

- Polimer dispersantlar  :  Poliakrilik asit esaslı uzun zincirli organik moleküller olup, özellikle organafosfatlar ile birlikte kullanılırlar. Kazanda mevcut birikimleri dağıtarak blöfle atılmalarını ve metal yüzeyler üzerinde kışır tabakasının kristalleşmesine engel olurlar.

- Diğer organik maddeler  :    Tanen, Lignin ve Antifoamlar da kazan suyu şartlandırmasında kullanılır.

KAZANLARDA BLÖF SİSTEMİ

Buhar kazanlarında üretilen buharın bir kısmı ünite özelliği, sistem kaçakları, açık buhar kullanımı gibi nedenlerle kondense olup, geri alınamamaktadır. Bu kayıpları karşılamak için    verilen takviye su ile kazanda kalabilecek buharlaşma bakiyesi tuzlar kazan suyunun tuzluluk oranını arttırmaktadır. Bunun yanı sıra kazanda kullanılan , özellikle inorganik esaslı kimyasal katkılar da kazan içinde birer tuzluluk faktörü olduklarından zamanla kazan suyu değerlerinde ideal değerlerden sapmalar olacaktır. İletkenliğin artışı, pH ve alkalite değişmesi bu oluşumun sonucudur.

Yukarıda belirtilen sakıncaların önlenmesi ve kazan suyunda ideal değerlerin korunması için kazan suyunun tuzluluğunun kontrolü gereklidir. Bu amaçla iletkenliği artan kazan suyunun bir kısmının atılarak yerine yeni su alınması işlemine BLÖF diyoruz.

Bilindiği gibi kazanlarda daimi blöf ve kısmi blöf şeklinde uygulanan bu işlem son derece dikkatli yapılmalıdır.

Kazanda blöf çağrısı doğru tesbit edilmeli, ne gerekenden az, ne de fazla blöf  yapılmalıdır. Aşırı blöf gereksiz ısı kaybına neden olacağı gibi, yetersiz blöfde zamanla kazan suyu problemlerinin artmasına neden olacaktır.

Blöf zamanı ve miktarını seçmede kazan suyu ve besi suyu değerleri baz olarak alınır.

Kazanda besi suyu özelliklerine uygun bir konsantrasyon artış katsayısı seçilir. Bu katsayı kazan içinde hiç bir değişikliğe uğramayan klor iyonu referans alınarak hesaplanır.

Ayrıca kontrolün kolaylığı açısından konsantrasyon artış katsayısına uygun olarak bir max. iletkenlik değeri tespit edilebilir.

Sistemde bu max. iletkenlik değerine uyulduğunda bağlı olarak diğer parametrelerde yaklaşık olarak ideal değer sınırları içinde olacaktır.

Aşağıdaki formül toplam çözünmüş katı miktarını, istenen max. konsantrasyonda tutmak için gereken blöf miktarını belirlemek için kullanılır.                                      A

B =  -------------   X   100

T -  A

B = Buharlaşan su yüzdesi olarak blöf

A = Besi suyundaki toplam çözünmüş katı ( ppm )

T = İstenilen max. toplam çözünmüş katı ( ppm )

KAZAN BLÖF HESABI

klorür mik.(mg/lt)

t

C

daimi blöf

C1

d

S

zaman (saat)

Yaratan BURAK KİMYA

E = Buhar miktarı (ton/saat)

S = Besi suyu klorür miktarı (mg/lt)

E = Buhar miktarı (ton/saat)

S = Besi suyu klorür miktarı (mg/lt)

V = Kazan hacmi (ton)

C = İzin verilen max.klorür miktarı (mg/lt)

C1= Blöf sonrası klorür miktarı (mg/lt)

t  = İki blöf uygulaması arası süre (saat)

d = Blöf uygulama süresi (saat)

E			B = Blöfün buhar miktarına oranı (%)

Q = Her blöfte kazandan atılan su miktarı (ton)

S				- KESİKLİ BLÖF

E . t . S . V

Q =

C . V - 0,5 S . E ( t – d ) – V . S

B

C1 = C – ( t – d )   S . E	               B = Q / ( t – E ) . 100

V

- DAİMİ BLÖF

C1 = C   ,    d  =  t            B = S / ( C – S ) . 100